- COUNTY OF MONTEREY

- HEALTH DEPARTMENT

- ENVIRONMENTAL HEALTH BUREAU

Colectando las Muestras Bacteriológicas de Agua

Sí, es posible tome las muestras de agua fría de un grifo que esté libre de contaminación y de dispositivos tales como pantallas, aireación o de la punta de la manguera o de grifos giratorios. Si, tuvieras que tomar la muestra de un grifo con pantalla o dispositivo de aireación, y mangueras remuévelos antes de tomar la muestra.  No tomes muestras de grifos con fugas de agua esta fuga de agua puede contribuir significativamente a la contaminación externa de la muestra agua.

Tomando las muestras:

- Si, el grifo tiene residuos de cochambre cepíllelo por fuera y por dentro con un cepillo de cerdas de plástico para remover los residuos adheridos.

- Limpie con un trapo húmedo o rocié con un desinfectante con base de cloro y espere por un minuto a dos minutos.

- Abra el grifo y deje que el agua correr de dos a cinco minutos para que la línea se limpie completamente.  Existe una probabilidad mayor de eliminar la bacteria que pudiera estar presente en las tuberías de casas o edificios cuando el agua se deja correr por más tiempo.

- Reduzca el flujo del agua hasta que mantenga flujo continuo sin turbulencias o salpicaduras.

- Siempre use los contenedores esterilizados proveídos por el laboratorio.  Etiquételos con el nombre del sistema de agua y reconocido por El Condado. No enjuague el contenedor antes de tomar la muestra. El polvo en la botella es tiosulfato de sodio que inactiva cualquier desinfectante a base de cloro. Asegúrese de que estas sustancias se mantengan en la botella.

- Retire la tapa de la botella para tomar la muestra y mantenga la tapa en sus manos así abajo evite tocar el interior de la tapa y evite que el orificio la botella entre en contacto con el grifo estas acciones pudieran contaminar la muestra de agua.

- Cuidadosamente ponga la botella para tomar muestra debajo de la corriente de agua llene la botella a hasta la línea que se indica en botella no la sobre llene o la derrame.

- Rápidamente coloque la tapa en botella etiquétela la muestra claramente. Si, la muestra no puede llevarse a laboratorio inmediatamente, póngala en un enfriador con compresas frías. Si usa hielo en ningún momento la botella debe sumergirse en el agua de hielo derretido. La muestra debe entregase a laboratorio en las siguientes 24 horas de haberse tomado la muestra de agua. El laboratorio está ubicado en:

1270 Natividad Rd.

Salinas, Ca. 93906

(831) 755-4516

(La entrada está en el primer piso en la parte posterior del edificio)

Oficinas alternas, para entregas de muestras de agua tomadas el mismo día.

Condado de Monterey – Salud ambiental

1200 Aguajito Rd.

Monterey, Ca.

(831) 647-7654

Entregar a las 9:00 a.m.

Condado de Monterey – Salud Ambiental

620 Broadway St.

King City, CA.

(831) 386-6899

Entregar a las 9:00 a.m.